Приложение №____

к договору №_____от __________2020 г.

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| ______________________________ | Председатель правления ГСК «АВТОДОМ» |
| ______________________________ | ________________Лаевский Д.Л. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по дополнительному обследованию конструкций здания с целью последующей  разработки проекта восстановления после пожара.

| 1 | Наименование заказчика | ГСК «АВТОДОМ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Исполнитель |  |
| 3 | Наименование объекта и адрес | Здание гаражного комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 8 |
| 4 | Характеристики обследуемой части здания | Здание с монолитным железобетонным каркасом. Имеет три этажа с расположенными внутри гаражными боксами и эксплуатируемую в качестве открытой автостоянки кровлю. Конструктивно разделено по длине температурными швами на 3 блока (1-й и 3-й блоки – основное здание гаражного комплекса, 2-й – рампа). Длина здания – 154 м., ширина основного здания – 18 м., ширина в месте расположения рампы (в осях 11-17) – 24 м., высота – 8,7 м. Площадь эксплуатируемой кровли – 2570,2 м2 (по данным БТИ). В указанных характеристиках обследованию и анализу подлежат (ориентировочно): - Колонны и плита перекрытия 1-го этажа в осях Б-Г/12-17 на площади 396 м2; - Колонны и плита перекрытия 2-го этажа в осях Б-Г/12-22 на площади 690 м2; - Колонны и плита перекрытия 3-го этажа в осях А-Г/12-23 на площади 1143 м2; - Плита перекрытия эксплуатируемой кровли в осях А-Г/ 1-28, площадью 2570 м2. |
| 5 | Сведения о технической документации, предоставляемой Заказчиком | - Технический паспорт здания с поэтажными планами от 23.04.2014 г.; - Техническое заключение по обследованию гаражного комплекса № ГИ-178-102-1-109/17 от 30.11.2017 г., выполненное ООО «Гилберт Инвест»; - Заключение по обследованию технического состояния плиты покрытия здания №16-04/18-ТЗК от 03.04.2018 г., выполненное ООО «Сити Констракшен Менеджмент»; - Заключение эксперта №13-19 от 15.02.2019 г. пожарно-технической экспертизы по факту пожара в гаражном комплексе; - Технический отчет по результатам обследования несущих конструкций здания №17/04-2019 от 05.05.2019 г., выполненный ООО «АФБ-Баупроект». |
| 6 | Цель работ | Определение степени повреждения от пожара и износа железобетонных конструкций и элементов здания гаражного комплекса с целью последующей разработки проекта восстановления строительных конструкций, в т.ч. ремонта плиты перекрытия эксплуатируемой кровли с восстановлением (заменой) гидроизоляции всей площади кровли здания. |
| 7 | Основные требования | - Выполняемые работы по обследованию несущих конструкций здания должны соответствовать требованиям СП 329.1325800.2017. «Здания и сооружения. Правила обследования после пожара», СП 13-102-2003. «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»; - При проведении инструментального обследования технического состояния строительных конструкций здания после пожара должны применяться стандартизированные методики, аттестованные средства измерений и испытательное оборудование, поверенные или калиброванные в установленном порядке; - Инструментальное обследование железобетонных конструкций после пожара должно включать в себя: - Определение фактической прочности на сжатие бетона поврежденных пожаром железобетонных конструкций с применением методов неразрушающего и разрушающего контроля прочности бетона; - Определение глубины деструкции поверхностного слоя бетона, прогретого свыше 500°С; - Определение шага армирования и сечения арматурных стержней; - Определение фактического сопротивления арматуры растяжению вырезанием образцов из оголенных арматурных стержней; - Определение глубины распространения трещин в конструкциях ультразвуковым методом. - Контроль прочности бетона произвести как на дефектных, поврежденных пожаром участках конструкций, так и в аналогичных конструкциях, расположенных вне зоны пожара – с целью сопоставления параметров прочности на сжатие бетона до и после пожара; - Контроль прочности бетона произвести по всей толщине сечения конструкций путем отбора сквозных кернов в необходимом для анализа количестве; - Техническое заключение по результатам обследования поврежденных конструкций здания должно содержать: - Протоколы лабораторных испытаний прочностных свойств материалов в аккредитованной, в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 1705-2009, испытательной лаборатории; - Поверочные расчеты дефектных конструкций и анализ полученных результатов; - Выводы о необходимости усиления или восстановления конструкций здания; - Перечень конструкций, непригодных к дальнейшей эксплуатации и которые необходимо заменить на новые; - Перечень пригодных к дальнейшей эксплуатации конструкций, но требующих усиления или уменьшения действующих на них в процессе эксплуатации нагрузок; - Перечень конструкций, требующих небольшого ремонта по их восстановлению; - Характеристики фактической прочности бетона и арматуры, а также фактической геометрии остаточных сечений железобетонных конструкций после пожара, которые следует принять в расчет по усилению поврежденных конструкций; - Заключение по условиям дальнейшей эксплуатации гаражного комплекса; - Принципиальные решения по восстановлению и усилению поврежденных конструкций здания. - На основании технического заключения по обследованию поврежденных конструкций здания, разработать проектную документацию (по отдельному заданию на проектирование) на восстановление строительных конструкций, поврежденных пожаром, и всей плиты перекрытия между третьим этажом и эксплуатируемой в качестве открытой автостоянки кровли, в том числе восстановление (замена) гидроизоляции всей площади кровли здания с последующим асфальтированием. |
| 8. | Сроки выполнения работ | - Срок исполнения работ по обследованию - ______дней. |
| 9. | Требования к представлению ИТД | - Техническое заключение по обследованию поврежденных конструкций здания представить в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате .pdf; |